SMXJSHJL001

JC01                   报告编号 2020011617

河南省城市供水水质监测网三门峡监测站

检  测  报  告

委 托 人：     三门峡市自来水公司

样品名称：           防疫站

报出时间：  2020  年  1  月  16  日

样品编号：2020010617

送检日期：2020.1.6

样品状态：澄清

执行标准：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

本报告共   3  页

检验结果：见附表

审核：

签发：

报   告   附   页

样品编号：2020010617          样品名称：防疫站              表一

| 项 目 | 单位 | 检测方法 执行标准 | 国 家 标 准 （限值） | 检验结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色 度 | 度 | GB/T5750.4-2006 铂-钴标准比色法 | ≤15 | 3 | 符合 |
| 浑浊度 | NTU | GB/T5750.4-2006 散射法福尔马肼标准 | ≤1 （特殊情况下3） | 0.36 | 符合 |
| 臭和味 |  | GB/T5750.4-2006 嗅气和尝味法 | 无异臭、异味 | 无 | 符合 |
| 肉眼可见物 |  | B/T5750.4-2006 直接观察法 | 无 | 无 | 符合 |
| pH值 |  | GB/T5750.4-2006 玻璃电极法 | 6.5 ~ 8.5 | 8.38 | 符合 |
| 总硬度 | mg/L | GB/T5750.4-2006 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | ≤450 | 284.3 | 符合 |
| 耗氧量 (CODMn法,以O2计) | mg/L | GB/T5750.7-2006 酸性高锰酸钾滴定法 | ≤3 (特殊情况下5) | 1.84 | 符合 |
| 铁 | mg/L | GB/T5750.6-2006 二氮杂菲分光光度法 | ≤0.3 | <0.05 | 符合 |
| 铝 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 铬天青S分光光度法 | ≤0.2 | 0.085 | 符合 |
| 锰 | mg/L | GB/T5750.6-2006 原子吸收分光光度法 | ≤0.1 | <0.025 | 符合 |
| 铜 | mg/L | GB/T5750.6-2006 原子吸收分光光度法 | ≤1.0 | <0.0075 | 符合 |
| 锌 | mg/L | GB/T5750.6-2006 原子吸收分光光度法 | ≤1.0 | <0.0025 | 符合 |
| 挥发性酚类 （以苯酚计） | mg/L | GB/T5750.4-2006 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | ≤0.002 | <0.002 | 符合 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | GB/T5750.4-2006 亚甲蓝分光光度法 | ≤0.3 | <0.05 | 符合 |
| 硫酸盐 | mg/L | GB/T5750.5-2006 铬酸钡分光光度法(热法) | ≤250 | 126.0 | 符合 |
| 氯化物 | mg/L | GB/T5750.5-2006 氯化物硝酸银容量法 | ≤250 | 87.0 | 符合 |
| 溶解性总固体 | mg/L | GB/T 5750.4-2006 称量法 | ≤1000 | 544 | 符合 |
| 氟化物 | mg/L | GB/T5750.5-2006 离子选择电极法 | ≤1.0 | 0.43 | 符合 |
| 氰化物 | mg/L | GB/T5750.5-2006 异烟酸吡唑酮分光光度法 | ≤0.05 | <0.002 | 符合 |

报   告   附   页

样品编号：2020010617          样品名称：防疫站              表二

| 项 目 | 单位 | 检测方法 执行标准 | 国 家 标 准 （限值） | 检验结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | mg/L | GB/T5750.6 -2006 氢化物原子荧光分光光度法 | ≤0.01 | <0.001 | 符合 |
| 硒 | mg/L | GB/T5750.6 -2006 氢化物原子荧光分光光度法 | ≤0.01 | <0.0004 | 符合 |
| 汞 | mg/L | GB/T5750.6-2006 原子荧光分光光度法 | ≤0.001 | <0.0001 | 符合 |
| 镉 | mg/L | GB/T5750.6 -2006 氢化物原子荧光分光光度法 | ≤0.005 | <0.0005 | 符合 |
| 铅 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 氢化物原子荧光分光光度法 | ≤0.01 | <0.001 | 符合 |
| 铬（六价） | mg/L | GB/T5750.6 -2006 二苯碳酰二肼分光光度法 | ≤0.05 | 0.004 | 符合 |
| 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | GB/T5750.5-2006 麝香草酚分光光度法 | ≤10 (特殊情况下20) | 1.8 | 符合 |
| 氯仿 | mg/L | GB/T5750.8 -2006 填充柱气相色谱法 | ≤0.06 | <0.0006 | 符合 |
| 四氯化碳 | mg/L | GB/T5750.8 -2006 填充柱气相色谱法 | ≤0.002 | <0.0003 | 符合 |
| 二氧化氯 | mg/L | GB/T5750.11 -2006 现场测定法 | 0.1-0.8 (管网末梢为≥0.02) | 0.04 | 符合 |
| 菌落总数 | CFU/mL | GB/T5750.12 -2006 平皿计数法 | ≤100 | 未检出 | 符合 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | GB/T5750.12 -2006 滤膜法 | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 耐热大肠 菌群 | CFU/100mL | GB/T5750.12-2006 滤膜法 | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 大肠埃希 氏菌 | CFU/100mL | GB/T5750.12-2006 滤膜法 | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
| 总α放射性 | Bq/L | GB/T5750.13 -2006 低本底α检测法 | ≤0.5 | 0.026 | 符合 |
| 总β放射性 | Bq/L | GB/T5750.13-2006 低本底β检测法 | ≤1 | 0.092 | 符合 |
| 氨氮 | mg/L | GB/T5750.5-2006 纳氏试剂分光光度法 | ≤0.5 | <0.02 | 符合 |
| 氯酸盐 | mg/L | GB/T5750.10-2006 离子色谱法 | ≤0.7 | 0.012 | 符合 |

说明:

1、本报告仅对所送检样品检验结果负责，样品名称（采样地点）按用户提供的填写，若分析（测量）结果与样品名称（采样地点）不符，由用户负责。

2、本报告内容手写、涂改、增删无效。

3、本报告未加盖本站印章（红章）无效。

4、本报告未经允许，不得部分复制。

5、本报告未经书面同意，不得作为商品广告、商业宣传使用。

河南省城市供水水质监测网三门峡监测站

地址：三门峡市开发区分陕路中段

邮编：472000

电话：0398-2897357