河南省城市供水水质监测网三门峡监测站水质报告

样品编号：2023050404                        采样地点：第四水厂

采样时间：2023年5月4日                   样品类型：出厂水

| 项 目 | 单位 | 检测方法 执行标准 | 国 家 标 准 （限值） | 检验结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | GB/T5750.12-2023 5.2 滤膜法 | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | GB/T5750.12-2023 7.2 滤膜法 | 不应检出 | 未检出 | 符合 |
| 菌落总数 | CFU/mL | GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法 | 100 | 未检出 | 符合 |
| 砷 | mg/L | GB/T5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法 | 0.01 | <0.001 | 符合 |
| 镉 | mg/L | GB/T5750.6-2023 12.2 氢化物原子荧光法 | 0.005 | <0.0005 | 符合 |
| 铬（六价） | mg/L | GB/T5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.05 | <0.004 | 符合 |
| 铅 | mg/L | GB/T5750.6-2023 14.2 氢化物原子荧光法 | 0.01 | <0.001 | 符合 |
| 汞 | mg/L | GB/T5750.6-2023 11.1 原子荧光法 | 0.001 | <0.0001 | 符合 |
| 氰化物 | mg/L | GB/T5750.5-2023 7.1 异烟酸吡唑酮分光光度法 | 0.05 | <0.002 | 符合 |
| 氟化物 | mg/L | GB/T5750.5-2023 6.1 离子选择电极法 | 1.0 | 0.26 | 符合 |
| 硝酸盐 | mg/L | GB/T5750.5-2023 8.1 麝香草酚分光光度法 | 10 | 1.7 | 符合 |
| 三氯甲烷 | mg/L | GB/T5750.10-2023 4.1 气相色谱法 | 0.06 | <0.0002 | 符合 |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | GB/T5750.10-2023 7.1 吹扫捕集气相色谱质谱法 | 0.1 | <0.00145 | 符合 |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | GB/T5750.10-2023 6.1 吹扫捕集气相色谱质谱法 | 0.06 | <0.001255 | 符合 |
| 三溴甲烷 | mg/L | GB/T5750.10-2023 5.1 吹扫捕集气相色谱质谱法 | 0.1 | <0.001255 | 符合 |
| 三卤甲烷 | mg/L | GB/T5750.10-2023 4~7.1 吹扫捕集气相色谱质谱法 | 各化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <1 | 符合 |
| 二氯乙酸 | mg/L | GB/T5750.10-2023 15.2 离子色谱-电导检测法 | 0.05 | <0.0037 | 符合 |
| 三氯乙酸 | mg/L | GB/T5750.10-2023 16.2 离子色谱-电导检测法 | 0.1 | <0.0044 | 符合 |
| 溴酸盐 | mg/L | GB/T5750.10-2023 22.2 离子色谱法 | 0.01 | <0.005 | 符合 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | GB/T5750.10-2023 20.2 离子色谱法 | 0.7 | 0.205 | 符合 |

| 项 目 | 单位 | 检测方法 执行标准 | 国 家 标 准 （限值） | 检验结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯酸盐 | mg/L | GB/T5750.10-2023 21.2 离子色谱法 | 0.7 | 0.213 | 符合 |
| 色度 | 度 | GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法 | 15 | 3 | 符合 |
| 浑浊度 | NTU | GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准 | 1 | 0.33 | 符合 |
| 臭和味 | --- | GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 | 无异臭、异味 | 无 | 符合 |
| 肉眼可见物 | --- | GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法 | 无 | 无 | 符合 |
| pH | --- | GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.17 | 符合 |
| 铝 | mg/L | GB/T5750.6-2023 4.1 铬天青S分光光度法 | 0.2 | 0.076 | 符合 |
| 铁 | mg/L | GB/T5750.6-2023 5.2 二氮杂菲分光光度法 | 0.3 | <0.05 | 符合 |
| 锰 | mg/L | GB/T5750.6-2023 6.1 原子吸收分光光度法 | 0.1 | <0.025 | 符合 |
| 铜 | mg/L | GB/T5750.6-2023 7.2 原子吸收分光光度法 | 1.0 | <0.0075 | 符合 |
| 锌 | mg/L | GB/T5750.6-2023 8.1 原子吸收分光光度法 | 1.0 | <0.0025 | 符合 |
| 氯化物 | mg/L | GB/T5750.5-2023 5.1 硝酸银容量法 | 250 | 23.0 | 符合 |
| 硫酸盐 | mg/L | GB/T5750.5-2023 4.3 铬酸钡分光光度法(热法) | 250 | 30.4 | 符合 |
| 溶解性总固体 | mg/L | GB/T5750.4-2023 11.1 称量法 | 1000 | 267 | 符合 |
| 总硬度 | mg/L | GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 450 | 234.2 | 符合 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 | 3 | 1.52 | 符合 |
| 氨（以N计） | mg/L | GB/T5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 | 0.5 | <0.02 | 符合 |
| 总α放射性 | Bq/L | GB/T5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法 | 0.5 | 0.025 | 符合 |
| 总β放射性 | Bq/L | GB/T5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法 | 1 | 0.072 | 符合 |
| 二氧化氯 | mg/L | GB/T5750.11-2023 8.4 现场测定法 | 0.8≥出厂≥0.1 0.8≥末梢≥0.02 | 0.15 | 符合 |